## Sammanfattning Krav
Sammanfattning krav
RfG | EIFS | Krav | SvK samordning | Projekt specifikt | Synkron/KPM | Överensstämelse |  |  |  | Simulering & Provning
[6 empty] | A | B | C | D | A | B | C | D
13.1.a | Kap 3 §1 | Kortaste tidsperioden under vilka en KPM måste fungera med olika frekvenser som avviker från ett nominellt värde, utan att kopplas bort från nätet | bar: Överensstämelse B to Överensstämelse D; Simulering & Provning C to Simulering & Provning D
13.1.b | Kap 3 §2 | Tålighet mot snabba frekvensändringar | bar: Överensstämelse B to Överensstämelse D; Simulering & Provning B to Simulering & Provning D
13.2 | Kap 3 §3-6 | Frekvenssvar vid begränsat frekvenskänslighetsläge (LFSM-O) |  |  |  |  | x | x | x | P | S - P | S - P | S - P
13.3 |  | Oavsett frekvens upprätthålla konstant effekt vid sitt målvärde, utom när effekten följer förändringar angivna i 13.2 och 4 samt 15.2.c beroende på tillämplighet | bar: Överensstämelse B to Överensstämelse D; Simulering & Provning C to Simulering & Provning D
13.4-5 | Kap 3 §7 | Tillåten minskning av aktiv effekt från maximal effekt som en följd av sjunkande frekvens | bar: Överensstämelse B to Överensstämelse D; Simulering & Provning B to Simulering & Provning D
13.6 |  | Utrustad med logikgränssnitt för avstängning av uteffekt | bar: Överensstämelse B
13.7 | Kap 3 §8-9 | Villkor för automatisk anslutning av en KPM till nätet | bar: Överensstämelse B to Överensstämelse C
14.2.a |  | Utrustad med gränssnitt för att minska aktiv effekt | bar: Överensstämelse B
14.2.b |  | Den berörda systemansvarige ska ha rätt att ange kraven på ytterligare utrustning för att tillåta fjärrstyrning av aktiv uteffekt. | bar: Överensstämelse B
14.3 | Kap 3 §10-16 | Spänning- och tidsparameterar för feltålighet vid symmetriska och asymmetriska fel | x |  |  |  | x | x | x |  | S | S - P | S - P
14.4 |  | Systemåterställning avseende återinkoppling efter tillfällig bortkoppling orsakad av störning | x | x | bar: Överensstämelse B to Överensstämelse D
14.5.a |  | Reglerprinciper och inställningar, Krav rörande principer och inställningar för elektriska skydd och dess prioriteringsordning, Tidsintervall och innehåll i informationsutbyte | x | x | bar: Överensstämelse B to Överensstämelse D
15.2.a-d | Kap 3 §19-29, 31 | Effektstyrning - reglersystem av aktiv effekt i enlighet med instruktioner från SvK, Effektstyrning - alternativ till automatisk fjärrstyrning, ändringshastigheter för lokal effektstyrning, Krav för begränsat frekvenskänslighetsläge – underfrekvens (LFSM-U), Drift i frekvenskänslighetsläge (FSM) | x |  |  | Överensstämelse C: x; Överensstämelse D: x; Simulering & Provning C: S - P; Simulering & Provning D: S - P
15.2.e |  | Reglering av frekvensåterställning | x |  |  | Överensstämelse C: x; Överensstämelse D: x; Simulering & Provning C: S - P; Simulering & Provning D: S - P
15.2.f |  | Bortkoppling av last pga underfrekvens, för KPM som kan fungera som last eller pumpkraftstationer | bar: Överensstämelse C to Överensstämelse D
15.2.g |  | Signaler för övervakning i realtid av FSM, Övervakning i realtid av FSM | x | bar: Överensstämelse C to Överensstämelse D
15.3 |  | Automatisk bortkoppling pga. spänningsvariation | bar: Överensstämelse C
15.5.a |  | Förmåga till dödnätsstart | x | x | Synkron | bar: Överensstämelse C to Överensstämelse D; Simulering & Provning C to Simulering & Provning D
15.5.b |  | Förmåga till ö-drift | x | x | Synkron | bar: Överensstämelse C to Överensstämelse D; Simulering & Provning C to Simulering & Provning D
15.5.c | Kap 3 §30 | Snabb återsynkronisering och husturbindrift | x |  |  | Överensstämelse C: x; Överensstämelse D: x; Simulering & Provning C: S - P; Simulering & Provning D: S - P
15.6.a -d |  | Bortkoppling vid förlust av fasvinkelstabilitet eller reglering, Felregistrering och övervakning, Simuleringsmodeller, Anordningar för systemdrift och systemsäkerhet | x | x | bar: Överensstämelse C to Överensstämelse D
15.6.e | Kap 3 § 32 | "Reglerbarhet och reglerområde för aktiv effekt" |  |  |  | Överensstämelse C: x; Överensstämelse D: x; Simulering & Provning C: S - P; Simulering & Provning D: S - P
16.2.a.i |  | En KPM ska kunna förbli ansluten till nätet och fungera inom intervallen för nätspänningen vid anslutningspunkten |  | x | bar: Överensstämelse D; Simulering & Provning D
16.2.a.ii |  | Samtidig överspänning och underfrekvens och vice versa | x | bar: Överensstämelse D
16.2.a.iv | Kap 2 §2 | Referensvärde för spänning | x | x | bar: Överensstämelse D
16.2.b | Kap 3 §33 | Större spänningsintervall eller längre minimitidsperioder | x | x | bar: Överensstämelse D
16.2.c |  | Fastställa spänningsområden vid anslutningspunkten där en KPM ska kunna kopplas bort automatiskt | bar: Överensstämelse D
16.3 | Kap 3 §34-35, 37-40 | Förmåga till feltålighet vid symmetriska och asymmetriska fel, Tillstånd före och efter fel som ska beaktas när det gäller förmåga till feltålighet vid beräkningar |  |  |  | Överensstämelse D: x; Simulering & Provning D: S - P
16.4.a |  | Synkronisering vid start av en KPM | bar: Överensstämelse D
16.4.b - d |  | KPM ska vara utrustad med de nödvändiga synkroniseringsanordningarna, Synkronisering av KPM ska vara möjlig vid frekvenser inom de områden som anges i tabell 2 (RfG). Inställningar av synkroniseringsanordningarna | bar: Överensstämelse D
17.2 | Kap 4 §1-5 | Tillhandahålla reaktiv effekt för spänningsstabilitet, Reglersystem för spänning för tillhandahållandet av konstant uttagspänning |  |  | Synkron |  | x | x | x |  | S -P | S - P | S - P
17.3 | Kap 4 §6 | Återhämtning av aktiv effekt efter fel |  |  | Synkron |  | x | x | x |  | S | S - P | S - P
18.2 | Kap 4 §8-9 | Förmåga till reaktiv effekt om ansl.punkt inte på transformatorns uppsida, Förmåga till reaktiv effekt i samband med varierande spänning vid maximal kont. Effekt, Tidsramar för byte av arbetspunkt, Förmåga till reaktiv effekt vid drift med aktiv effekt lägre än maximal kontinuerlig effekt (Pmax), kontinuerlig, Förmåga till reaktiv effekt vid drift med aktiv effekt lägre än maximal effekt (Pmax) |  |  | Synkron | Överensstämelse C: x; Överensstämelse D: x; Simulering & Provning C: P - S; Simulering & Provning D: P - S
19.2 | Kap 4 § 7&10 | Parametrar och inställningar för reglersystem för spänning och PSS |  |  | Synkron |  | x | x | x |  | S - P | S - P | S - P
19.3 |  | Tekniska egenskaper för fasvinkelstabilitet vid feltillstånd |  |  | Synkron | bar: Överensstämelse D
20.2.a |  | Berörd systemansvarig ska ha rätt att ange förmågan hos en KPM att tillhandahålla reaktiv effekt |  |  | KPM |  | x | x | x |  | S - P | S - P | S - P
20.2 | Kap 5 §1 | Arbetsprinciper för syntetisk tröghet och tillhörande prestandaparametrar, Tillhandahållande av snabb felström vid symmetriska respektive asymmetriska fel, Återhämtning av aktiv effekt efter fel, m.a.p. spänningsvillkor, maximal tid samt omfattning och noggrannhet. | x |  | KPM |  | x | x | x |  |  | S - P | S - P
21.2.a |  | Tillhandahållande av syntetisk tröghet | x | x | KPM | Överensstämelse C: x; Överensstämelse D: x; Simulering & Provning C: S - P; Simulering & Provning D: S - P
21.3 | Kap 5 §2-7 | Förmåga till reaktiv effekt om anslutningspunkten ej på transformatorns uppsida, Förmåga till reaktiv effekt i samband med varierande spänning vid maximal kontinuerlig effekt, Tidsramar för byte av arbetspunkt ,Börvärdeshantering för reglerlägen för reaktiv effekt, minsta intervall för Q-U-lutning och dödband,Tidskonstanter för reaktiva reglerlägen, börvärdeshantering för reglerlägen för reaktiv effekt, Reglerbarhet av effektfaktor/ cos phi, Reglerlägesalternativ för reaktiv effekt, Prioritering av aktiv och reaktiv effekt under fel, Dämpningsreglering av effektpendlingar | x |  | KPM | Överensstämelse C: x; Överensstämelse D: x; Simulering & Provning C: S - P; Simulering & Provning D: S - P
| Kap 3 §18 | Upprätthålla utmatning av aktiv effekt inom definierat spänningsintervall | bar: Överensstämelse B to Överensstämelse D
| Kap 3 §31 | Specificering av ändringshastigheter vid effektreglering av KPM av typ C och D | bar: Överensstämelse C to Överensstämelse D
| Kap 3 §32 | Specificering av stegändring av produktion inom frekvensområdet 49–51 Hz för KPM av typ C och D | bar: Överensstämelse C to Överensstämelse D
| Kap 4 §7 | Automatisk spänningsreglering |  |  | Synkron | bar: Överensstämelse C to Överensstämelse D
|  | V/Hz begränsare |  |  |  |  | x | x | x |  | S - P | S - P | S - P
S - Simulering
P - Provning